## Sheet1
附件5
9个安全生产和消防安全督导组5月份检查发现问题清单
督导检查组 | 督导情况
| 单位 | 存在问题
第一督导组： 住建局 （督导凤里街道） | 泉州永辉超市有限公司石狮分公司 | 1、2层东北侧一安全出口的防火门顺序器、闭门器需调整维护；
2、2层东面安全出口上方的灯光安全出口标志灯未按通电源；
3、1、2层个别室内消防栓箱门与四周的商品广告板未有明显区别；
4、微型消防站灭火防护服未摆放整齐。
第二督导组： 工信科技局 （督导湖滨街道） | 皇馨茶叶 | 灭火器失效
| 石狮市景泉茶叶店 | 灭火器失效
第三督导组： 市商务局 （督导灵秀镇） | 凯而来体育用品公司 | 1、消防设施检查记录只到2023年10月。
2、消火栓前面有杂物堵塞
| 泰成服饰供应链公司 | 1、消火栓被遮挡
2、消火栓内水带缺失。
3、消控室3个故障点没排除
4、火灾报警器未闪烁
5、消防设施无定期检查记录
6、货架存在乱拉电线。
第四督导组： 市公安局 （督导宝盖镇） | 杰里文斯服饰 | 堵塞、占用安全出口和疏散通道。
| 青俊五金 | 生产车间个别消火栓被货物圈占、遮挡。
| 富邦瑞景鞋业 | 生产车间个别消火栓被货物圈占、遮挡。
第五督导组：市城管局 （督导蚶江镇） | 石狮市领头狼服饰有限公司 | 1、生产车间内多条电力线搭设在金属架或金属构件上，通往楼梯口的金属门框上搭设有电力线，空气压缩机间内的电力线也搭设在金属构件上，未采取绝缘套管保护。
2、企业未对生产车间内的灭火器和消火栓进行定期检查，并做好定期检查记录。
3、生产车间内的高温蒸汽管道上部分保温层破损，未及时修缮。
4、生产车间内一个电气开关箱破损，未及时修缮。
5、生产车间内的通道上堆放货物
6、生产车间设置的货梯内未见张贴该货梯的特种设备使用登记证及定期维保记录。
7、生产车间内的蒸汽发生器附近未设置“小心烫伤”等安全警示标志。
8、未提供生产车间内压缩空气储气罐以及蒸汽发生器上安全阀的定期校验报告以及压力表的定期检定证书，且压力表的表盘上未划出表示最大工作压力的红线。
9、生产车间和空气压缩机间内多个电气开关箱的箱盖缺失，且未设置“当心触电”等安全警示标志。
10、生产车间内的部分高温蒸汽管道上未设置表示介质流动方向的箭头及介质名称，不符合《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）的规定。
11、生产车间所在建筑物的楼梯通道上未按规范要求设置应急照明灯和安全疏散指示标志。
| 石狮市泉程服饰发展有限公司 | 1、生产车间（位于第三层）内设有车间办公室，办公室采用玻璃墙体与生产车间隔开，且该办公室的出口设置在生产车间内，不符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.3.5条的规定。
2、生产车间（位于第三层、第五层）各有一个疏散门未按规定要求设置安全疏散指示标志。
3、生产车间所在建筑物的楼梯通道上未按规范要求设置应急照明灯和安全疏散指示标志。
4、生产车间（位于第一层）设置的安全生产风险分布四色图与现场实际情况不符。
5、生产车间所在建筑物（共五层）未见张贴该货梯的特种设备使用登记证及定期维保记录。
6、生产车间（第三、五层）内灭火器检查卡上的定期检查人员签名未签全名。
7、未提供压缩空气储气罐上安全阀的定期校验报告以及压力表的定期检定证书，且压力表的表盘上未划出表示最大工作压力的红线。
第六督导组： 市文体旅游局（督导永宁镇） | 石狮市速驰体育用品有限公司 | 1、车间消火栓器材配备不齐全
2、车间电表箱未张贴危险标志
3、仓库车间控压机旁堆放二氯甲烷
4、宿舍楼道未设置应急逃生照明灯与应急逃生指示标志
5、宿舍楼道有障碍物
6、宿舍消火栓设备配备不齐全
7、个别灭火器失压
8、油漆车间使用泡沫板隔离，未使用单独隔离防火
| 石狮市千朴服装有限公司 | 车间消火栓器材配备不齐全
| 石狮市威思特体育用品有限公司 | 1、车间内堆放布料杂乱存在安全隐患
2、灭火器个别失压
3、车间消火栓器材配备不齐全
4、油漆车间使用泡沫板隔离，未使用单独隔离防火
5、应急逃生照明灯不亮，未设置应急逃生指示牌
第七督导组： 市农业农村局（督导祥芝镇） | 石狮市金得盛漂染织造有限公司 | 1、货物疏散通道
2、消防水管破损
3、消火栓门箱破损
| 福建加多宝饮料有限公司 | 厂区污水管网多个污水井未纳入有限空间台账、未设置有限空间警示标志。
部气体检测仪器故障，显示不准确数值。
| 闽狮渔07281 | 北斗示位仪信号离线
| 闽狮渔07967 | 北斗示位仪信号离线
| 闽狮渔06289 | 北斗示位仪信号离线
| 闽狮渔06167 | 北斗示位仪信号离线
第八督导组： 市市场监管局（督导鸿山镇） | 石狮市豪味来食品发展有限公司 | 1.消防设备配置不全，部分灭火器失效
2.车间安全出口标志掉落，存在紧急疏散不便的风险
| 石狮市鑫隆针织机械有限公司 | 1.生产车间照明不足，影响员工操作安全
2.安全生产培训不到位，部分员工对安全操作规程不熟悉
3.厂区内存在部分废弃物未及时清理，影响安全通道畅通
4.机械设备保养记录不全，存在设备故障隐患
5.保险粉仓库周围堆放油漆桶、纸箱等可燃物
第九督导组： 市应急局 （督导锦尚镇） | 石狮市福明染整有限公司 | 1、1号车间1楼疏散楼梯间堆放货物；
2、1.2.3.4号车间部分灭火器瓶体过期；
3、1.2.3.4号车间起重机吊钩无防脱装置，人员操作不合规，未佩戴劳动防护用品（安全帽）；
4、1号车间部分配电箱未张贴安全警示标识；
5、1号车间旁有限空间未做相关安全防护；
6、2号车间B区气瓶未做安全防护措施，电焊与切割车间未独立设置；
7、2号车间货梯未做相关安全防护措施；
8、2号车间配电箱未张贴安全警示标识，配电箱箱体未做跨接；
9、2号车间1楼配电箱未张贴安全警示标识，进出线不合规；
10、2号车间应急照明灯具停用；
11、1.2.3.4号车间电气线路紊乱，部分未穿管保护，线路老化；
12、4号车间烟感防尘罩未拆除；
13、4号车间配电箱无保护盖，无安全警示标识，场所内配电箱内缺失灭弧绝缘板；
14、2号车间B区安全出口堵塞；
15、1.2.3.4车间货物堆放不合规。（应按五距要求堆放货物）
| 石狮九牧卫浴有限公司 | 1、有限空间告知牌未明确作业场所有害物质浓度要求，“严格执行作业审批制度,经作业负责人批准后方可作业，坚持先检测后作业原则”错误，存在硫化氢等场所应由主要负责人或其委托人审批，作业规程应为“先通风、再检测、后作业”。
2、药洗池未设置有限空间告知牌、入口处未设置警示标志。
3、有限空间台账主要危险有害因素未明确具体危险有害有毒物质及作业主体。
4、未明确有限空间作业审批人、作业人员、应急救援人员的职责；监护人员职责不符合应急管理部13号令要求。
5、有限空间管理制度和《有限空间安全作业证》中氧含量要求在“19.5-21”之间不符规定。
6、《有限空间安全作业证》中采用自然通风错误，应采取强制通风，未将“先通风再检测后作业”操作规程纳入安全措施。
7、未组织有限空间作业专题安全培训，未对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。
8、未制定有限空间作业现场处置方案，未组织有限空间专项应急演练。
9、未建立有限空间作业监护制，未明确专职或者兼职的监护人员负责监督有限空间作业安全措施的落实。
10、未配备正压式空气呼吸器、安全绳，泵吸式气体检测仪。
| 石狮市创冠漂洗整理有限公司 | 1、污水处理池部分未设置栏杆等措施。
2、部分有限空间告知牌“先检测、后作业”不符合有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规程要求。
3、集水池入口处未设置有限空间警示标志。
4、尾气回收装置、碱罐、山坡污水处理池未纳入有限空间台账、未设置有限空间警示标志和告知牌。
5、有限空间应急救援装备物资缺少四合一气体检测仪、通风设备、安全绳等装备。
6、有限空间作业管理规定作业前采用自然通风错误，应采用强制通风。
7、有限空间管理制度未明确有限空间作业审批人、监护人员、作业人员的职责，作业审批制度未明确具体审批人
8、未建立有限空间作业监护制度，明确专（兼）职监护人。
9、《有限空间安全作业证》中氧含量要求在“19.5-21”之间不符规定。采用自然通风错误，应采取强制通风，未将“先通风再检测后作业”操作规程纳入安全措施。
10、有限空间应急预案不具备科学性和可操作性，建议根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）和《有限空间作业事故安全施救指南》（应救协调〔2021〕5号）编制现场处置方案。
11、未组织有限空间作业专题安全培训，未对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。